АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА ЗОЛОТУХИНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.06.2018г. №130 
                                                      п. Золотухино

	Об утверждении Схемы теплоснабжения муниципального образования «поселок Золотухино» на период до 2033 года


В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N190-ФЗ "О теплоснабжении", руководствуясь Уставом муниципального образования «поселок Золотухино», Администрация поселка Золотухино 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Схему теплоснабжения муниципального образования «поселок Золотухино» на период до 2033 года (Приложение №1).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://золотухино.рф. 

3.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава поселка Золотухино




Н.И. Епишев

Приложение №1

к постановлению администрации

поселка Золотухино от 01.06.2018г. № 130
Схема 
теплоснабжения муниципального образования 
«поселок Золотухино» на период до 2033 года

1.Введение
Схема теплоснабжения муниципального образования «поселок Золотухино» (далее - Схема) разработана на период до 2033 года на основании следующих документов:

- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N190-ФЗ "О теплоснабжении";

- Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154

"О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения";

- Генеральный план поселка Золотухино Золотухинского района Курской области.
Схема включает анализ существующего положения в сфере теплоснабжении на территории муниципального образования «поселок Золотухино», а также перспективы развития указанной системы теплоснабжения.

Целью разработки и утверждения Схемы является:

- обеспечение комфортных условия проживания;
-обеспечение подключения к системе теплоснабжения вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы; 

- инженерно-техническая оптимизация системы теплоснабжения;

- повышение надежности теплоснабжения и качества предоставления коммунальных услуг;

- совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования «поселок Золотухино».

2.Общие сведения
2.1. Общая характеристика муниципального образования
Поселок Золотухино расположен в северной части Курской области в 40 км от областного центра города Курск, в центральной части Среднерусской возвышенности на берегу реки Снова (приток Тускари) в месте впадения в неё р. Полевая Снова.

 Поселок Золотухино является административным центром Золотухинского муниципального района. 
п. Золотухино в системе расселения Золотухинского района 
[image: image1.jpg]/' HACENEHHBIE MYHKTbI

MOCENKN FOPOACKOrO TUNA
YNCTEHHOCTb:

‘ CBBIWE 2000
P

NOCENKM CENbCKOTO TUNA
YUCNEHHOCTb:

. CBbILUE 2000
[ ]

500 - 1000

100-500

50-100
MEHBLUE 50

ABTOMOBWIbHBLIE AOPOIrU

shwo  [—| osncTbie soporu

a | AoPorM MECTHOrO SHAYEHMA
—

XKENE3HLIE AOPOIN

i | MATMCTPANLHBIE KENEHBIE JOPOTH
»
@ FaYeonoo

©OPMbl PACCESNIEHUA

E OCHOBHBIE OCH CENILCKOrO PACCENEHHSA





Внешние связи поселка Золотухино представлены линией Орловско-Курского отделения Московской железной дороги, а так же автомобильной дорогой регионального значения и сетью автодорог местного значения:

с областным центром 

-Курск (44 км);

с районными центрами: 

-Фатеж (42 км);

-Поныри (32 км).

Железная дорога делит территорию поселка на две части: западную и восточную части. Железнодорожная станция «Золотухино» расположена в центре поселка. Прилегающие к поселку территории представляют собой сельскохозяйственные угодья.

Границы поселка Золотухино определены Уставом муниципального образования «поселок Золотухино» Золотухинского района Курской области. 
Территория п.Золотухино расположена в зоне умеренно-континентального климата мягкой зимой и умеренно влажного лета. Среднегодовая температура воздуха +4,6°C, среднемесячная температура июля +18,8°C, а января –9,8°C, максимальная +370, минимальная -380. Число дней в году с температурой выше +5°C составляет около 180 дней.

Весенние заморозки продолжаются в среднем до 4 мая. Осенние заморозки начинаются в конце сентября начале октября. Средняя продолжительность безморозного периода 151 день в году. 

Среднегодовое количество осадков колеблется в пределах 575-580 мм. Наибольшее количество осадков в виде дождей выпадает в летние месяцы, а наименьшее – в феврале.

Несмотря на явное преобладание атмосферных осадков в теплый период, количество их не покрывает расходов влаги в вегетационный период растений.

Ветровой режим меняется мало. В теплый период (апрель-сентябрь) преобладают западные, северо-западные и северо-восточные ветры, в холодный период (октябрь-март) – юго-западные, западные и юго-восточные.

Высота снежного покрова на открытом месте достигает наибольшей высоты – 40 см в третьей декаде февраля и первой декаде марта, промерзание грунта 30-60 см. Продолжительность залегания снежного покрова – 120-130 дней. Зима характеризуется резкими колебаниями температур. Весна короткая, с преобладанием ясной, малооблачной погоды, характеризуется быстрым высыханием почвы. Лето жаркое, осадки выпадают ливневого характера. Осень сопровождается дождливой, неустойчивой погодой.

В следующих таблицах приводятся метеорологические характеристики, рассчитанные по данным многолетних наблюдений на Поныровской метеорологической станции.

Климатическая характеристика п. Золотухино

Таблица 1

	№

п/п
	Метеорологические данные
	Показатели

	1
	Среднегодовая температура воздуха, С
	4,6

	2
	Среднемесячная температура:
	

	2.1
	июль
	+18,8

	2.2
	января
	-9,8

	3
	Максимальная температура
	+37,0

	4
	Минимальная температура
	-38,0

	5
	Сумма температур воздуха выше +10 С
	2316

	6
	Продолжительность периода с температурой (дня) выше + 5 С

выше +10 С
	180-185

140-145

	7
	Продолжительность безморозного периода (дни)
	151

	8
	Годовая сумма осадков (мм)
	575-580

	8.1
	в том числе за период с температурой воздуха выше +10
	310

	9
	Гидротермический коэффициент
	1,2

	10
	Запасы продуктивной влаги к началу вегетации в слое почвы 0-100 см. (мм) на зяби
	150-175

	11
	Высота снежного покрова (см)
	40

	12
	Длительность залегания снежного покрова (дней)
	120-130

	10
	Число суховейных дней (суммарно)
	42


В целом климат благоприятен для проживания, отдыха и сельского хозяйства. 

Основная водная артерия поселка Золотухино – река Снова и впадающая в неё река Полевая Снова.

Питание рек происходит за счет поверхностных и грунтовых вод. Наибольший сток наблюдается весной, во время таяния снега. В летний период питание рек происходит главным образом за счет грунтовых вод и периодически за счет поверхностных. 

Поселок Золотухино является основным транспортно-планировочным центром, выполняющим роль системообразующего районного центра.
Сведения о населении муниципального образования на 01.01.2016 г.

Таблица 2
	Наименование населенного пункта
	Число домов
	Общая численность, чел.
	Площадь га.

	п.Золотухино
	1230
	4970
	651


На территории поселка Золотухино проживает 19% от общей численности населения Золотухинского района. Плотность населения поселка составляет 763,4 чел/км2, что в 39 раза выше плотности населения района (18,9 чел/км2). Всего в Золотухинском районе насчитывается 137 населенных пунктов. 

В поселке сосредоточены основные учреждения районного значения обслуживающие население всего района, к ним относятся: центральная районная больница, центральная библиотека, УПФР по Золотухинскому району Курской области, ОВД Золотухинского района, Золотухинский районный суд. В среднеобразовательных школах поселка получают образование не только дети из Золотухино, но и прилегающих населенных пунктах. 

На предприятиях и в организациях, расположенных на территории муниципального образования «поселок Золотухино» занято 0,86 тыс. человек.

Поселок Золотухино обладает  экономическим, демографическим и промышленным потенциалом.

Развита социальная инфраструктура: действуют 2 школы, 1 учреждение дополнительного образования детей, 1 учреждение дошкольного образования детей, 1 больница, 2 библиотеки, РДК Золотухинский, Центр культуры, досуга и кино, 2 стадиона.

2.2. Характеристика обеспечения коммунальными услугами жилищного фонда и объектов социальной и производственной сферы

В жилищном фонде поселка Золотухино, по состоянию на 01.01.2017г., 1957 жилых квартир в жилых домах средней этажности и в индивидуальных домах усадебного типа.

Общая площадь жилищного фонда поселка Золотухино по состоянию на 01.01.2017 года составляет 105,12 тыс.м2. 

Средняя обеспеченность жилищным фондом на 1 жителя равна 21,4 м2.

Жилая застройка в поселке в основном состоит из одно- и двухэтажных домов, также многоквартирных двух- и трехэтажных домов.

Жилищный фонд муниципального образования «поселок Золотухино» на 17,3 % представлен многоквартирными и на 82,7 % - индивидуальными домами.

 В жилищный фонд посёлка входят 28 многоквартирных домов, общей площадью 17,84 тыс.м2 и характеризуется средним уровнем благоустройства: водопроводом оборудовано 93 % жилых помещений, централизованной канализации в поселке нет – используются ямы септики.

Жилые дома с централизованным теплоснабжением составляют не более 20% жилищного фонда (жилая секционная застройка). 

Посёлок Золотухино полностью газифицирован. Газоснабжение потребителей поселка осуществляется на базе природного газа. 

Показатели обеспеченности коммунальными услугами жилищного фонда поселка Золотухино

Таблица 3
	№/№
	Показатели
	Единица измерения
	Всего
	В том числе

	
	
	
	
	Многоквартирный жилфонд
	Индивидуальный жилфонд

	1
	Кол-во

 домов 
	ед.
	1230
	28
	1202

	2
	Кол-во квартир (л.сч.)
	ед.
	1962
	414
	1548

	3
	Кол-во жителей 
	чел.
	4917
	901
	4016

	4
	Общая  площадь 
	кв. м
	105123
	17838
	87285

	5
	Обеспеченность коммунальными услугами

	
	- отопление
	кв. м
	12604
	12604
	-

	
	- водопровод
	кв. м
	85575
	16567
	69208

	
	- канализация
	кв. м
	16567
	16567
	-

	6
	Наличие приборов учета:

	
	- отопление
	кв. м
	-
	-
	-

	
	- водопровод
	кв. м
	61481
	15234
	46247

	
	-электроэнергия
	кв. м
	105123
	17838
	87285

	7
	Доля обеспеченности приборами учета

	
	- отопление
	%
	-
	-
	-

	
	- водопровод
	%
	67,7
	85,4
	53,0

	
	-электроэнергия
	%
	100
	100
	100

	8
	Норматив потребления коммунальных услуг в год

	
	- тепло 
	Гкал/кв.м
	0,230
	0,230
	-

	
	- холодная вода
	куб.м/чел.
	16,5
	16,5
	16,5

	9
	Нормативный объем потребления коммунальных услуг в год

	
	- тепло 
	тыс. Гкал
	2,9
	2,9
	-

	
	- холодная вода
	тыс. куб. м
	66,3
	13,0
	53,3


3. Характеристика существующего состояния теплоснабжения

3.1. Источники тепла
Снабжение потребителей поселка Золотухино теплом осуществляется ГУПКО «Курскоблжилкомхоз».

Теплоснабжение объектов жилой и социальной сфер поселка осуществляется централизованно (от стационарных теплоисточников - котельных) и индивидуально (теплоисточники в частных домовладениях). 
Централизованным теплоснабжением в поселке оборудованы: детский сад, больница, санэпидстанция, редакция газеты «Золотухинская жизнь», администрация района, центр досуга, РДК, центральная библиотека, средняя школа, администрация п. Золотухино, районный отдел социального обеспечения, музыкальная школа, Здание полиции, налоговая инспекция-БТИ,  отделение Сбербанка России. Жилые дома — 18 шт., общая площадь которых составляет- 12641 м2.

Котельная и тепловые сети являются областным имуществом и переданы в пользование ГУПКО «Курскоблжилкомхоз».

Теплоснабжение поселка осуществляется от котельной, расположенной по адресу: ул. Новая 16, общей производительностью 6,4 Гкал/час. В котельной установлены 4 котла КСВ - 1,6, в качестве топлива используется природный газ. Строительство основных инженерных сетей системы теплоснабжения осуществлялось в основном на 80-е годы, реконструкция котельной с переводом на газообразное топливо была проведена в 2014 году. Средний износ оборудования котельной – около 15%, сетей – около 45%.

Протяженность сети теплоснабжения в двухтрубном исчислении составляет 3,93 км. 

Сведения об объектах теплообеспечения п.Золотухино

Таблица 4
	Адрес теплоис​точников
	Год ввода в эксплуата​цию
	Тип

горелок
	Кол-во котлов
	Установленная

мощность,

Гкал/час
	Присоед.

тепл. нагрузок, Гкал/час
	Протяженность тепл. сетей (м)
	Кол-во под​ключенных объектов

	
	
	
	
	
	
	
	Жилых домов
	Соц. сфера

	ул. Новая 16


	1983, (реконструкция – 2014)
	БИГ-3-24
	4
	6,4
	3,26
	3300
	25
	26


3.2. Тепловой баланс в разрезе теплоисточника
Тепловой  баланс Центральной котельной п.Золотухино
                                                                                                          Таблица 5
	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	Количество

	1
	Установочная мощность котельной
	Гкал.час.
	6,4

	2
	Рабочая мощность котельной
	Гкал.час.
	6,4

	3
	Количество вырабатываемого тепла
	тыс. Гкал/год
	7,2

	4
	Отпущенное тепло
	тыс. Гкал/год
	5,8

	5
	Удельный расход условного топлива для водогрейной части котельной
	кг.у.т./Гкал
	1268

	6
	Удельный расход электроэнергии на отпущенное тепло
	кВт.ч./Гкал
	

	7
	Годовой расход топлива
	тыс.т.у.т./год
	1044

	9
	Годовой расход электроэнергии
	тыс.кВт.ч./год
	263

	10
	КПД брутто водогрейной части котельной
	%
	81,2

	11
	Потребление тепловой энергии, всего
	тыс. Гкал/год
	5,9

	
	в том числе: жилищный фонд
	тыс. Гкал/год
	2,9

	
	бюджетные учреждения
	тыс. Гкал/год
	2,4

	
	прочие потребители
	тыс. Гкал/год
	2,5

	
	собственные нужды
	тыс. Гкал/год
	0,1 

	12
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/год
	1357

	13
	Потери в тепловых сетях
	%
	18,8 

	14
	Отпуск тепловой энергии котельной
	Гкал/год
	5900

	
	собственные нужды котельной
	тыс. Гкал/год
	0,1

	
	собственные нужды котельной
	%
	1,7

	15
	Выработка тепла котельной
	тыс. Гкал/год
	7,2


3.3. Структура потребления тепловой энергии

Потребление тепловой энергии по всем видам потребителей

Таблица 6
	Наименование потребителя
	Гкал

	Население
	2,9

	Бюджетные учреждения 
	2,4

	Прочие потребители
	0,5

	Собственные нужды теплоснабжающей организации
	0,1

	Итого
	5,9


3.4. Тепловые нагрузки
Частный сектор представлен  одно и двухквартирными жилыми домами, отапливающимися от индивидуальных бытовых котлов, работающих на природном газе или твердом топливе, подключение их к централизованному теплоснабжению не планируется.  

 Золотухинская основная школа и монастырь имеют индивидуальные источники тепла.

По объектам, подключенным  к централизованному теплоснабжению  подача тепла осуществляется только для систем отопления. 
Для нужд горячего водоснабжения в жилых домах используются электри​ческие и газовые водонагреватели.
Потребители, подключенные к котельной

Таблица 7
	№ п/п
	Адрес дома
	Год постр.
	Общая площадь, кв.м.
	Объём

Куб. м
	Кол-во

этажей
	Кол-во квартир
	Тепловая нагрузка

Гкал/час

	1
	3
	4
	5
	6
	7
	9
	10

	1
	ул.Орджоникидзе д.2
	1975
	748,8
	2739
	2
	16
	0,0559

	2
	ул.Орджоникидзе д.23
	1976
	253,3
	1195
	2
	4
	0,0336

	3
	ул.Орджоникидзе д.27
	1979
	699
	3340
	3
	
	0,0763

	4
	ул.Фрунзе,д.3
	1979
	367,3
	2551
	2
	8
	0,0621

	5
	ул.Фрунзе,д.5
	1980
	762,2
	4524
	2
	16
	0,0974

	6
	ул. Гостиная д,3
	1965
	629,8
	2454
	2
	16
	0,0597

	7
	ул. Гостиная д,5
	1972
	628,2
	2437
	2
	16
	0.0593

	8
	ул. Ленина д.17а
	1965
	705,7
	2519
	2
	16
	0,0613

	9
	ул. Ленина д.19
	1954
	362,2
	1482
	2
	16
	0,0395

	10
	ул. Новая д.5
	1969
	351,9
	1384
	2
	16
	0,0376

	11
	ул. Новая д.12
	1986
	1499,8
	7733
	3
	27
	0,1492

	12
	ул.Новая д.14
	1987
	1312,5
	6707
	3
	27
	0,1328

	13
	ул.Куйбышева д.30
	1977
	1072,7
	4102
	3
	24
	0,0902

	14
	ул. Куйбышева д.32
	1962
	412,9
	1195
	2
	
	0,0336

	15
	ул. Куйбышева д.34
	1971
	748,9
	2866
	2
	16
	0,0684

	16
	ул. Куйбышева д.34а
	1981
	386
	1605
	2
	8
	0,0421

	17
	ул. Куйбышева д.34б
	1982
	361
	1560
	2
	8
	0,0409

	18
	ул. Куйбышева д.34в
	1987
	1301,7
	6834
	3
	27
	0,1358

	19
	ул. Кирова  д.81
	
	
	
	
	2
	0,009

	20
	ул.Советская д.10
	
	
	
	
	2
	0,009

	21
	ул.Орджоникидзе д.30
	
	
	
	
	1
	0,009

	22
	ул.Орджоникидзе д.32
	
	
	
	
	1
	0,009

	23
	Школа
	1962
	
	14214
	
	
	0,2364

	24
	Администрация района
	1968
	
	4251
	
	
	0,0856

	25
	Редакция
	
	
	3002
	
	
	0,0604

	26
	Детская библиотека
	
	
	1670
	
	
	0,034

	27
	Столовая
	
	
	3441
	
	
	0,0538

	28
	Детский сад
	
	
	5616
	
	
	0,0935

	29
	Центральная библиотека
	
	
	1613
	
	
	0,0325

	30
	ООО «Фотон»
	
	
	1523
	
	
	0,0406

	31
	Санитарная служба
	
	
	803
	
	
	0,0157

	32
	Больница
	
	
	9374
	
	
	0,1834

	33
	Администрация поселка
	
	
	3205
	
	
	0,0743

	34
	Здание Райпо
	
	
	1413
	
	
	0,0284

	35
	Регистрационная служба
	
	
	347
	
	
	0,0123

	36
	Централиз. бухгалтерия
	
	
	941
	
	
	0,0184

	37
	Дом Кульры
	
	
	9369
	
	
	0,1343

	38
	Центр досуга
	
	
	2739
	
	
	0,0559

	39
	Сбербанк
	
	
	5608
	
	
	0,0998

	40
	Налоговая инспекция
	
	
	1919
	
	
	0,0386

	41
	Полиция
	
	
	4250
	
	
	0,0856

	42
	Музыкальная школа
	
	
	1662
	
	
	0,0325

	
	итого
	
	
	
	
	
	2,7277

	
	В т.ч. объекты соцкультбыта и административные здания
	
	
	
	
	
	1,416


3.5. Характеристика тепловых сетей
Характеристики тепловых сетей, подключенных к центральной котельной п.Золотухино
Таблица 8
	№ п/п
	Место

Прохождение

теплосети
	Год строительства
	Диаметр,                  мм.
	Длина участка, п.м.

	
	
	
	
	всего
	в том числе:

	
	
	
	
	
	подземной прокладки
	надземной прокладки

	1
	Участок №1 от Котельной до ТК-1, от ТК-1 до ТК-2, от ТК-35 до ТК-36 – ДН 125
	1988г., 1990г
	125
	187,75
	 187,75


	

	
	Всего
	 
	 
	187,75
	187,75
	 

	2
	Участок №2 от ТК-1 до здания лит.А по ул.Фрунзе, д.4, от ТК-31 до ж.д. по ул.Новая, д.14, от ТК-4 до здания лит.А по ул. Орджоникидзе, д.27, от ТК-10 до здания лит.А9 по ул.Кирова, д.81, от ТК-12 до здания лит.А по ул.Кирова, д.81, от ТК-12 до здания лит.А7 по ул.Кирова, д.81, от ТК-26 до здания лит.А по пер.Лесной, д.5, от ТК-33 до здания лит.А по ул.Гостиная, д.9, от ТК-34 до здания лит.А по ул.Гостиная, д.11, от ТК-38 до ж.д. по ул.Куйбышева, д.30, от ТК-39 до ж.д. по ул.Куйбышева, д.32, от ТК-40 до ж.д. по ул.Куйбышева, д.34, от ТК-42 до ТК-43, от ТК-43 до ж.д. по ул.Куйбышева, д.34а, от ТК-43 до ТК-44, от ТК-44 до ж.д. по ул.Куйбышева, д.34б, от ТК-47 до здания лит.А по ул.Орджоникидзе, д.3, от ТК-48 до здания лит.А по ул.Орджоникидзе, д.1а, от ТК-49 до ж.д. по ул.Орджоникидзе, д.2, от ТК-49 до ТК-48, от ТК-48 до ж.д. по ул.Советская, д.14
	1988г., 1990г., 1996г
	57
	426,7
	426,7
	

	
	Всего
	 
	 
	426,7
	426,7
	

	3
	Участок №3 от ТК-1 до ТК-31, от ТК-2 до ТК-3. от ТК-3 до ТК-7, от ТК-15 до ТК-16, от ТК-29 до здания лит.А по ул.Ленина, д.14, от ТК-35 до ж.д. по ул.Гостиная, д.5, от ТК-36 до ТК-37, ТК-38, от ТК-38 до ТК-39, от ТК-39 до ТК-40, от ТК-40 до ТК-41, ТК-42, от ТК-47 до ТК-50, от ТК-50 до ТК-49
	1988г., 1990г., 1996г
	108
	619,86
	619.86
	

	
	Всего
	 
	 
	619,86
	619,86
	

	4
	Участок №4 от Котельной до ТК-23, от ТК-24 до ТК-25, от ТК-25 до ТК-26, от ТК-26 до ТК-27, от ТК-27 до ТК-30
	1988г.,
	219
	381,1
	381,1
	

	
	Всего
	 
	 
	381,1
	381,1
	

	5
	Участок №5 от ТК-2 до ТК-22, от ТК-22 до ж.д. по ул.Новая, д.12, от ТК-30 до ТК-32, от ТК-32 до ТК-33, от ТК-33 до ТК-34, от ТК-34 до ТК-35, от ТК-30 до ТК-45, от ТК-45 до здания лит.А по ул.Ленина, д.1
	1988г., 1990г., 1996г
	159
	370,76
	370,76
	

	
	Всего
	
	
	370,76
	370,76
	

	6
	Участок №6 от ТК-3 до ТК-4, от ТК-4 до ТК-5, от ТК-5 до ж.д. по ул.Фрунзе, д.5, от ТК-5 до ТК-6, от ТК-6 до ж.д. по ул.Фрунзе, д.3, от ТК-7 до TK-8, от ТК-8 до ТК-9, от ТК-9 до ТК-10, от ТК-10 до ТК-11, от ТК-11 до ТК-12, от ТК-12 до ТК-13, от ТК-13 до ТК-14, от ТК-7 до ТК-15, от ТК-27 до ТК-28, от ТК-28 до здания лит.А по ул.Ленина, д.16, от ТК-28 до ТК-29, от здания лит.А по ул.Ленина, д.15 до ТК-46, от ТК-46 до здания лит.А 1 по ул.Ленина, д.15, от ТК-46 до ж.д. по ул.Ленина. д. 17а  
	1988г., 1996г
	89
	752,72
	752,72
	

	
	Всего
	
	
	752,72
	752,72
	

	7
	Участок №7 от ТК-9 до здания лит.А2 по ул.Кирова. д.81, от ТК-16 до ТК-17, от ТК-17 до ж.д. по ул.Кирова. д.81
	1988г.
	45
	27,57
	27.57
	

	
	Всего
	
	
	27,57
	27,57
	

	8
	Участок №9 от ТК-10 до здания лит.А1 по ул.Кирова, д.81, от ТК-11 до здания лит.А по ул.Кирова, д.81, от ТК-27 до здания лит.А по ул.Ленина, д.18

	1988г.
	79
	66,94
	66,94
	

	
	Всего
	
	
	66,94
	66,94
	

	9
	Участок №10 от ТК-42 до ж.д. по ул.Куйбышева, д.34в
	1988г.
	76
	28,38
	28,38
	

	
	Всего
	
	
	28,38
	
28,38
	

	10
	Участок №10 от точки перехода диаметров до ж.д. по ул.Новая, д.7
	1996г.
	57
	98,9
	
	98,9

	
	Всего
	
	
	98,9
	
	98,9

	11
	Участок №11 от ТК-23 до ТК-24
	1996г.,
	219
	69,58
	
	69,58

	
	Всего
	
	
	69,58
	
	69,58

	12.
	Участок №12 от здания лит.А по ул.Ленина, д.15 до здания лит.А по ул.Орджоникидзе, д.5.
	1996г.
	159
	135,73
	
	135,73

	
	Всего
	
	
	135,73
	
	135,73

	13
	Участок №13 от ТК-50 ул.Орджоникидзе,2 
	2004 г.
	108
	627,0
	
	627,0

	
	Всего
	
	
	627,0
	
	627,0

	14
	Участок №14 по дорогой по ул.Советская, от парка до ул.Куйбышева
	2004г.
	108
	142
	142
	

	
	Всего
	
	
	142
	142
	

	Итого протяженность тепловых сетей
	3934,99
	3003,78
	931,21


4. Перспективы развития системы теплоснабжения

Теплоснабжение объектов жилой и социальной сфер поселка осуществляется централизованно (от стационарных теплоисточников - котельной) и индивидуально (теплоисточники в частных домовладениях). В качестве топлива для обеспечения центрального теплоснабжения в п.Золотухино используется природный газ.

Индивидуальные теплоисточники в качестве топлива используют природный газ.

Перевод в 2014 году центральной котельной с мазута на природный газ позволил сократить объемы вредных выбросов в атмосферу, улучшить экологическую обстановку в поселке, снизить вредное влияние окружающей среды на здоровье населения.

В связи с экономической нецелесообразностью подключения части проектируемого в перспективе секционного жилищного фонда, находящегося на значительном удалении от централизованной системы теплоснабжения, предполагается оборудовать их автономными котельными на газовом топливе.

Отпуск тепловой энергии в п. Золотухино составляет в среднем 5,9 Гкал. в год, существующих мощностей хватает для удовлетворения потребности поселка в тепле с учетом водимых объектов жилищного и социально-бытового назначения. 

Развитие теплоснабжения базируется на программе технического перевооружения и строительства новых элементов всей структуры теплового хозяйства.

Для удовлетворения потребности населения в тепле предполагается проведение в период до 2033 года следующих мероприятий:

-подключения к центральному теплоснабжению планируемых объектов;

- инженерно-техническая оптимизация, модернизация системы теплоснабжения;

- повышение надежности теплоснабжения и качества предоставления коммунальных услуг;

-совершенствование системы учета использования тепло-энергоресурсов;

-оптимизацию режимов работы электрических и тепловых( сетей, замену морально-устаревшего электротехнического оборудования;

-повышение теплозащиты жилья и общественных зданий.

При проектировании и строительстве объектов жилищно-гражданского назначения предлагается использовать строительные материалы и конструкции, способствующие повышению теплозащиты жилых и общественных зданий согласно новым требованиям строительных норм и правил.

Для плановой замены тепловых сетей планируется использовать полимерные труб, которые имеют повышенный срок службы до 50 лет. 

На участках, где трубопровод надземный предлагается заменить его на канальный, что снизит теплопотери в зимний период времени, а это приведет к существенной экономии топлива. 
Экономия достигается за счет того, что ниже уровня промерзания сохраняется постоянная положительная температура. Кроме этих факторов, в пользу подземной прокладки трубопровода говорит и то, что тем самым придается более эстетичный облик улицам поселка.
Приложение 1
 к Схеме теплоснабжения муниципального образования 
«поселок Золотухино» на период до 2033 год
Схема теплосети п.Золотухино (1)
[image: image2.png]NI L=36,40 (6)
cT. d=89

NeI L=85,53 @
cT. d=89

NeI  L=7,40 @

¢T. d=57

TNt 124970

l : ' o, d=40
N
NeI 1=17,67 e o1 L=4,87 ©
cT. d=57 cT. d=40
' {
ner L=27,00 (6)/TK-11 [J NOI L=39,64
cr. d=89 cT. d=76 ”
Net_L=19,80 ®) ——.
B - S ner 1=38,93 D
NeT 1=21,38 @\ cT. d=45 NI L=4,35()
cT. d= cT. d=45
0 1K-17
= A e NI L=3,88 O
Nep  L=87,95 JTK-16 -

/

NeT L=11,34Q)

cr. d=57

TK-9 (1 NeI =461

NeI_ L=17,93 (®
ct. d=89

£ Y’me =

TK-8 D= ——
NeI L=61,85
b5

NeI L=54,39

cr. d=57 NI L=7,76

cT. d=57 @

NI L=7,0 @
cT. d=57 4
NI 1=8,07 “(® i o ¥ -

cT. d=89 ] D 3
Nel_L=1496 (® _ TK-2 TK-zz']

I o L=29,82 (5) [ner L=72,60 @
cr. d=159 cT. d=159

I

L=57,26

NeI L=65,60
cT. d=89 ©

NI 1=102,50 D
cr. d=125

pos N°1

ANaM

NI 1=72,60 @f

cr. d=219]
NeI_ L=39,02 1) L

or. d=125
-1 f_ Sl atem

, (N1 L=69,58
NeI L=44,68(% cT. d=219
cr. d=219

L=14,27 @
cT, 4=219

r=

NoI L=49,8¢ @ V!
or. d=219

el L=44,14 O !
. d=5/ |
|

A U
o]_L=3,87 (@)
cT, d=57

Ner L=32,03 (9
T, d=2;

yn.Mepeomalickas

yn, "‘p“"'aﬁcn,,

. V"-OPMOHMKM;;

TouKa nepexoaa

NI L=23,10 @

cT. =219 , TK-30 ¢
e M
of L=31,413) NI L=27,72 @
cT. =219 o7 =319 Nel L=30,35 \
\ R

TennoceTu nmocenka 30JI0TYXHHO

CoctosaHue Ha 01.01.2012 r.

CyujecTByiolas

, Tennocetb TTK 77
|

|

=

yn.Jlennna

Nt L=7,57Q i

o d=57  NeI L=28,76

\
NeIL=26,15/5) G- 4=57

ner L=18,62 @ cr. d=57 %
( . d=108 X TK-48 g
Ner L=1046 (3) ¥N.0paxoHuKkuase TK‘50~ ,_§
cT. d=108 ' R
NI £=23,43 (3 | ‘3
TK-29 cT. d=108 O | I 3
Ne1 L=7,20(2) TKl4T ""'\Nol [=23,45
| cr. d=57 I NI L=7,500Q) cr.
! cr. d=57
Nt L=57,8 (6),/
- Nt L=135,73 (3) .
Tx:20 Do cT. d=159 |
]V
w1 L=s21 ©)
cT, d=89

NI L=14,09 @
cT. d=5

NeI

,_
(]
©
‘m
by
B

3
W
|

/
AT L=36,2000)
/" \ cT. d=89

S

TK-46

NI =43 985

d=219 cT. d=89

yn.JleHnHa

[

f

———
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
! j

=]

TK-26 . === ~ A g
NOI A - T TK-45 N°I (=4570
— TK-27 :l NO L;TZI:“ NI L=5,90 @ / =t 0
NI L=57,10 (@ | ' =~ cr. d=159

=

NI 1=59,73
a1 Q@

cT. d=219

o,

\ 8,
ner L=23,00 () %
. d=15  /\ 4
\
~ ) \ »
ner L=6980 (5 o
s &k
3 5 T
- TK-32
S
g
N =gz (O S NeT L=31,36 )
or. d=40 o d=159
N1 1=13,23 ©®
ct. d=159 A
ST L=78,70 3
NeT L=46,23 e’
cr. d=125 TK-36 /

/

)
y/
L Tx-38
.\

Ner L=36,10 @_/
Nl L=30,75 @ T, d=108

cr. d=57

Ner =381 () TK-39¢
cT. d=57 7/ //

4

NI L=3,47 (D
cr. d=57

NI

NI =28 38
cT. d=100

NeI L=18,0 (2
cT. d=57

{ /NI 1=3,91
CT. d=5/

O
TK-41

NI 1=73,31 (3
cT. d=108

YCJNNIOBHbIE OBO3HAYEHWA

MMOA3€MHBIN TPy OONIPOBO
TEIUIOCETH

BO3AYIIHBINA TPYOOIIPOBOL
TEIMJIOCETH

BO3/Iy HIHBIN TPy OONIpOBOg
TEIUIOCETH Ha omopax

KOJIOAEII TETUJIOBOM (TK)

HOMEp YYETHOIO yJacTKa

d=300 AuaMeTp TpyOonposoaa

L=150.6 MPOTS>KEHOCTH TPpyOompoBoga

Nel JATEp ydacTKa

TO4YKa I1epexonaa niuamMeTpoB

EEELH

YKy ii6u1us 04,




Приложение 2

 к Схеме теплоснабжения муниципального образования 
«поселок Золотухино» на период до 2033 год
Схема теплосети п.Золотухино (2)
[image: image3.png]1 e 3

yn. lleHnHa

yn. Kuposa

VcnoBHble 0003HAYCHUA:

- mojatomuit TpyGonpoBoa Ha MeTall. onopax

———————— - o6paTHEIH Tpy6onpoBoOx
- Tpy6onpoBOX B KaHa/e MOA3EMHBIH
[ - TemwnioBas Kamopa

- Tpy6omnpoBox Ha %/6 onopax





Приложение 3

 к Схеме теплоснабжения муниципального образования 
«поселок Золотухино» на период до 2033 год
Схема теплосети п.Золотухино
[image: image4.png]NI L=36,40 (6)
NI L=85,53_ @ i ad
Ti:14

NeI  L=7,40 @

d57

S ——

Nt L=4,97 @

i cT. d=40
1
NI Le1767 o1 L=4,87 @
T, d=57 o
Ner L=27,00 (6)/TK-11 [ NI L=39,64 npOGKT
e cT. d=76
NeT_L=19,806) ———
o 0e5 i N por =393 ()
NeT L=21.38 ON\ ’ o, 4=45 NI L=435Q)
cr. d=45
cT. d= :
===l TK-17
Nef  L=87,95 (;}" H i TK-16 L_L=3 “40@ ~
ct. d=89 | ‘
) b NI L=1134) ;
o d=57 is
Nel L=19,48 >
TK-9 4 o d=76 N _1=461 |
Nel__L=1793 ® ©) cr. d=5
TK-8 [ i ™ _ 5
Nt L=6185© I T e ‘,-. ]
YA.OpaxoHukuaze ®
Ner L=5439 O =2288(%) Ner L=62,38 o1
+ =89 cr. d=57 NI L=7,76 ‘-'T-d=57 It i“ 'me . YN.OpAxoHnKuzse

cr. d=57

Nel ; ITK 2 TK-22 e

y
L=29 82@ N°I 1=72,600 |
CT d=159 =159

L=7,0 @

cT. d=57
NI L=8,07 (6

NOI ,
Ner L=10,46 (3)
cT. d=108

TK-29 (3

I
1

Nt L=s7,82 (6) 7 "I
cT. d=8' I

TK-28 U ]'

NI L=5,21 @

ct. d=89

NoI L=65,60
cT. d=89 ©

TouKa nepexoaa

NI 1=102,50 D anameTpos N1

, cT. d=125

NI L=72,60 &
cT. d=219]

|
L

TK-23

TK-24
O

IN"I L= 3902@

| L i =1400 @

cT. d=5

=
=]
—

TK-1 NI 1 =69,58

-
|
|
|
NI _L=44,68 (3 cT. d=219 !
L o, =219 l Nt Le23,10 @ l
d=219 i
" 1 A :
) , v Leag @4 M LRAT O [ |
Nt 122462 { | w1 L=44,14 Off oH AEai ' % :
CT. d= ™ - o
cr. d=57 | TK-25 I Ne T*-27 an 1=23,4(3
@ ’ ----‘- | cT. d= 6
Nel L=50,84 LNt 1=9043 (3) Nl L=32,03 @ Ay L=3,87 & NI L=57,10 @ i
cT. d=108 T oF. =210 T, 4557 cr, d=219
o] L=31,41Q@ Ne1_L=27,72 @
yn.MNepeomalickas cr. d=219 cT.

=219 N[ L=30,35
cr. d=219

a
-

i o

ﬂ?(ﬂ
£
=2

Tennocetu nmocenka 30JI0TYXHHO

CyujecTBylolas

’ TennoceTs TTK 4
© A
T i A 4
s 1
'ré | !
% Nt L=7,57Q : g
=\ | eI L=28,76

| e L=26, 15\ cr. d=57
cr. d=57 @

TK-48

e

NeI L=18,62 @"
cr. d=108 X

¥N.0paxonmkuase TK-50 l Tias ]

NI 1=2343 (O
o L K

ct. d=108
net L=7,20 Q4 55 \ner 1=23,45 @

cr. d=57 I NeI L=7,50 D crd 57
cr. d=57

|

yn Cose'rcxan

IIE@HHH

Nt L=135,73 (3)
ct. d=159

A °1 L=36 zo@/ \NeT_1=43,98(%)

cr. d=89 cT. d=89

yn.JleHnxa

1
[ 5kas
NI L=5,90 @

cr. d=159

TK 46

INNOL  L=45,70
|

NeI 1=59,73
cT. d=159 @

yn,
n.p.OMa“Cn" }’4/‘
lf
NeI L=23,00 9 b
cT. d=159
\ b
~ \ )
et L=6980 (5 &
. d=159 & \_..41
I 25 T
- TK-32
S
§
N =gz (O S NeT L=31,36 ()
cT. d=40 ct. d=159
N1 1=13,23 ©®
cr. d=159

oI 1L=78,70 (3)
cT. d=108

L]
NeI L=4623 {37
cr. d=125 TK-36 /

/)
7

L Tx-38
.\

Ner L=36,10 @_/

Nl L=30,75 @ T, d=108

cr. d=57

NI L=3,81 () TK- 39
cr. d=57

Nel L=347 @
cr. d=57
N1 L=69,74 7 LN

cT. d=108,

NeT L=28,38
cT. d=100
K-42
NeI L=18,0 (9
ct. d=57 e

NI 1=73,31 (3)
cT. d=108

e,

{ /NeI 1=3,91
CT. d=5/

L]
TK-41

yn, KyiéGuu,e!a

YCJIOBHbIE OBO3HAYEHWA

d=300

L=150.6

Nel

e

MMOA3€MHBIN TPy OONIPOBO
TEIUIOCETH

BO3AYIIHBINA TPYOOIIPOBOL
TEIJIOCETH

BO3/Iy HIHBINM TPy OONIpOBOg
TEIUJIOCETH Ha omopax

KOJIOAEI] TETUJIOBOM (TK)

HOMEp YYETHOTIO yJacTKa

auaMeTp TpyOoorposoaa

IMIPOTS>KEHOCTh TPy OonmpoBoaa

JUTEep ydYacTKa

TO4YKa I1epexonaa niuamMeTpoB

MoaknioYeHHbIN OO bEKT

OGBLKT nepeBOAMMblﬁ Ha UHAQuBUAyaribHoe oTonfieHue




